| Laido skerspjūvis, mm² | Varinių ir aliumininių laidų leistinoji ilgalaikė srovė, A |
| --- | --- |
|  | Klojamų atvirai | Klojamų viename vamzdyje |
|  |  | Dviejų viengyslių | Trijų viengyslių | Keturių viengyslių | Vieno dvigyslio | Vieno trigyslio |
|  | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 0,5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 17 | - | 16 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 14 | - |
| 1,2 | 20 | - | 18 | - | 16 | - | 15 | - | 16 | - | 14,5 | - |
| 1,5 | 23 | - | 19 | - | 17 | - | 16 | - | 18 | - | 15 | - |
| 2 | 26 | 21 | 24 | 19 | 22 | 18 | 20 | 15 | 23 | 17 | 19 | 14 |
| 2,5 | 30 | 24 | 27 | 20 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 21 | 16 |
| 3 | 34 | 27 | 32 | 24 | 28 | 22 | 26 | 21 | 28 | 22 | 24 | 18 |
| 4 | 41 | 32 | 38 | 28 | 35 | 28 | 30 | 23 | 32 | 25 | 27 | 21 |
| 5 | 46 | 36 | 42 | 32 | 39 | 30 | 34 | 27 | 37 | 28 | 31 | 24 |
| 6 | 50 | 39 | 46 | 36 | 42 | 32 | 40 | 30 | 40 | 31 | 34 | 26 |
| 8 | 62 | 46 | 54 | 43 | 51 | 40 | 46 | 37 | 48 | 38 | 43 | 32 |
| 10 | 80 | - | 70 | - | 60 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
| 16 | 100 | 75 | 85 | 60 | 80 | 60 | 75 | 55 | 80 | 60 | 70 | 55 |
| 25 | 140 | 105 | 115 | 85 | 100 | 80 | 90 | 70 | 100 | 75 | 85 | 65 |
| 35 | 170 | 130 | 135 | 100 | 125 | 95 | 115 | 85 | 125 | 95 | 100 | 75 |
| 50 | 215 | 165 | 185 | 140 | 170 | 130 | 150 | 120 | 160 | 125 | 135 | 105 |
| 70 | 270 | 210 | 225 | 175 | 210 | 165 | 185 | 140 | 195 | 150 | 175 | 135 |
| 95 | 330 | 255 | 275 | 215 | 255 | 200 | 225 | 175 | 245 | 190 | 215 | 165 |
| 120 | 385 | 295 | 315 | 245 | 290 | 220 | 260 | 200 | 295 | 230 | 250 | 190 |
| 150 | 440 | 340 | 360 | 275 | 330 | 255 | - | - | - | - | - | - |